## F L A M M S T O P  C O L O R

### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

POPIS VÝROBKU: 	FLAMMSTOP COLOR je hotový krycí disperzní nátěr k protipožární ochraně dřeva. Vytvoří pěnovou  vrstvu.

FLAMMSTOP COLOR vytváří krycí film, který je  bez zápachu. Nátěr lze pojednat v různých  barvách. Dojde-li k značnému zvýšení teploty nebo k požáru, vyvolá FLAMMSTOP COLOR na povrchu dřeva vznik nehořlavé izolační pěnové pokrývky, která chrání dřevo, před zničením. Ke vzniku rušivého kouře a dýmu nedojde.

Dřevo, které je ošetřeno FLAMMSTOP COLORem je těžce hořlavé - B1 a slabě dýmající - Q1 podle  rakouské normy ÖNORM B 3805.

POUŽITÍ: 	FLAMMSTOP COLOR je protipožární nátěr dřevěných konstrukcí v interiérech: krovy, mansardy, podkroví, sklady, výstavní haly, školy,  tělocvičny, obchodní domy, kinosály, atd.

O D O L N O S T :

chemická: 	Nátěr je krátkodobě odolný proti působení vody a roztoků smáčedel. Není odolný proti trvalému působení vlhkosti, působení kyselin a louhů, včetně silných rozpouštědel.

mechanická: 	Nátěr se nedoporučuje v případě silného namáhání na otěr.

BARVA: 	bílý, lze barvit univerzálními barevnými pastami (max. 0,5 %)

ATESTY: 	Atest nehořlavosti dřeva a dřevěných materiálů podle rakouské normy ÖNORM B 3805. Státní zkušebna v Horním Rakousku - BV 2188/83

KONTROLNÍ ZNAČKY:

#### F,S F = účinnost ohnivzdorných prostředků

S = technologie nátěrů, stříkání, máčení

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

hustota: 	cca. 1,28 kg/l

objem pevných těles:	cca. 65 %

bod vzplanutí: 	nehořlavý

počet nátěrů: 	1 - 2

spotřeba: 	teoreticky ......................... 0,3 kg/m2

prakticky ......................... 0,4 kg/m2

sušení: 	Podle normy DIN 53 150 v případě suchého filmu o tloušťce 300 m při teplotě 20 °C a relativní  a relativní vlhkosti vzduchu 55 % :

Stupeň sušení 1: 2 hodiny

Stupeň sušení 4: 8 hodin

ředění: 	vodou max. 15 %.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch dřeva musí být zbaven všech mastnost a nečistot. Pro nátěr je nejvhodnější nové  neošetřené dřevo. V případě starých  lazurujících nebo lakových nátěrů nutno  nejdříve provést pokusy na přilnavost. V případě silně savých ploch nutný základní  nátěr FLAMMSTOP GRUND.

SYSTÉM VRSTEV: 	Bez ochrany dřeva:

1 x FLAMMSTOP GRUND - jen v případě silné nasákavosti

1-2 x FLAMMSTOP COLOR

S ochranou dřeva:

1x PROXYLIT I nebo PROXYLIT VI nebo RESISTAN K  1-2 x FLAMMSTOP COLOR

ZPRACOVÁNÍ: 	FLAMMSTOP GRUND případně ochranné nátěry dřeva rovnoměrně natírat nebo stříkat.

FLAMMSTOP COLOR musí být aplikován na všechny strany dřevěného podkladu, který má být chráněn proti ohni. Lze vynechat jen ty  strany, které jsou upevněny celou plochou na minerálním podkladě.

FLAMMSTOP COLOR před použitím důkladně  zamíchat.

Technologie natírání: štětec, kartáč nebo  váleček.

Airless-stříkání: tryska 0,5 mm, min. tlak 200  bar na trysce.

Teplota zpracování nesmí klesnout pod +10 °C, přičemž teplota podkladu musí být min. +5 °C. Vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80% relativní vlhkosti vzduchu. Nutno zajistit dobré větrání během aplikace.

Mají-li být nátěry s FLAMMSTOP COLOR vystaveny dlouhodobě zvýšené vlhkosti vzduchu (přes 80% relativní vlhkosti) nebo krátkodobě kondenzní vodě, je nutný závěrečný nátěr s FLAMMSTOP  DECK.

ČEKACÍ DOBY: 	Po základním nátěru (FLAMMSTOP GRUND, PROXYLIT I nebo VI) min. 2 hodiny, po RESISTANU K min.  2 dny.

Mezi jednotlivými nátěry s FLAMMSTOP COLOR min. 8 hodin.

Před aplikací FLAMMSTOP DECK min. 2 dny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Před aplikací nového nátěru s FLAMMSTOP COLOR nutno povrch plochy, která má být natírána, přebrousit nebo jinak zdrsnit.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Po použití FLAMMSTOP GRUND a FLAMMSTOP COLOR očistit nářadí ihned teplou vodou.

Po použití FLAMMSTOP DECK použít Čistící  prostředek K.

SPOTŘEBA: 	FLAMMSTOP GRUND ........cca. 0,10 kg/m2  - 1 nátěr

PROXYLIT I, VI ...................cca. 0,15 kg/m2  - 1 nátěr

FLAMMSTOP COLOR.........cca. 0,40 kg/m2  - 1 nátěr

FLAMMSTOP DECK ...........cca. 0,07 kg/m2  - 1 nátěr

SKLADOVÁNÍ: 	FLAMMSTOP COLOR nutno uchovávat v dobře uzavřených a mrazuvzdorných obalech.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při aplikaci nutno zabránit styku materiálu s pokožkou. Používat ochranné rukavice. Při stříkání používat ochranné brýle. Zajistit dobré větrání.