- F L A M M S T O P  F E

- POŽÁRNÍ OCHRANNÝ SYSTÉM F 30 PRO OCEL

POPIS VÝROBKU: 	FLAMMSTOP FE je požární ochranný systém  zastřešených ocelových konstrukcí z tvarové oceli, který vyhovuje přísným požadavkům rakouské normy ÖNORM B 3800, část 2, třída požární odolnosti F 30.

Systém FLAMMSTOP FE sestává z následujících složek:

FLAMMSTOP FE 1

FLAMMSTOP FE 2

FLAMMSTOP FE DECK

FLAMMSTOP 1 a FLAMMSTOP 2 vytvoří robustní  film, který je bez zápachu. Závěrečný krycí  nátěr FLAMMSTOP FE DECK zvýší odolnost proti  oděru a současně umožní barevné ztvárnění.

Ocel, která je opatřena nátěrovým systémem  FLAMMSTOP FE se chová jako inhibitor,  (odpovídá rakouské normě ONORM B 3800, část 2  F 30 pro podpěry, jejichž hodnota U/F je nižší  než 160 m-1 a pro nosníky, jejichž hodnota  U/F je nižší než 300 m-1.

POUŽITÍ: 	FLAMMSTOP FE se používá jako požární ochrana plnostěnných nosníků a hrázděných konstrukcí z  tvarové oceli ve vnitřních prostorách výrobních  hal, výstavních hal, skladů, sportovních hal, velkoobchodů apod.

- O D O L N O S T:

chemická: 	Proti vlhkosti, kondenzované vodě a minerálním  olejům. Není odolný proti rozpouštědlům, silným louhům  a kyselinám.

mechanická: 	odolný proti běžným čisticím procedurám. Není odolný v případě vysokého namáhání na otěr.

BARVA: 	FLAMMSTOP FE 1 : šedý

FLAMMSTOP FE 2 : světle šedý

FLAMMSTOP FE DECK : bílý a většina odstínů RAL

ATESTY: 	Atesty Hornorakouské požární zkušebny Linz

- TECHNICKÉ ÚDAJE

- FLAMMSTOP 1 FLAMMSTOP 2 FLAMMSTOP FE DECK

hustota: 	1,33 1,32 1,3

objem pevných 	cca. 70% cca.70% cca.40%

těles:

bod vzplanutí: 	přes 21oC přes 21oC přes 21oC

počet vrstev: 	1 1 1-2

tloušťka vrstev: 	500µm mokrý 500 µm mokrý 75 µm mokrý

350µm suchý 350 µm suchý 35 µm suchý

spotřeba (praktická):

sloupy U/F 160:	0,7 kg/m2 0,7 kg/m2 0,15 kg/m2 při tloušťce vrstev uvedených nahoře

nosníky U/F 300: 	0,9 kg/m2 0,9 kg/m2 0,15 kg/m2 tloušťka vrstev: 640µm mokrý 640 µm mokrý 75 µm mokrý

450µm suchý 450 µm suchá 35 µm suchý

sušení:

stupeň sušení 1: 	2 hodiny 2 hodiny 4 hodiny

stupeň sušení 4: 	20 hodin 20 hodin 5,5 hodin

podle normy DIN 53150 pro udané tloušťky vrstev

ředidlo: 	ŘEDIDLO 110 ŘEDIDLO 110 ŘEDIDLO 149

- POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrch oceli musí být zbaven rzi otryskáním podle stupně čistoty Sa 2,5, nebo ručně  očištěn podle stupně čistoty St 3.

Aby byla zajištěna aktivní ochrana proti  korozi,je nutno povrch natřít základním  nátěrem AGROSIT PRIMER nebo AGROSIT AK PRIMER.

SYSTÉM VRSTEV: 	1. 1-2x AGROSIT PRIMER nebo AGROSIT AK PRIMER

2. 1x FLAMMSTOP FE 1

3. 1x FLAMMSTOP FE 2

4. 1-2x FLAMMSTOP FE DECK

POSTUP: 	Základní nátěr AGROSIT PRIMER nebo AGROSIT AK PRIMER  rovnoměrně natřít  nebo stříkat.

FLAMMSTOP FE 1 a FLAMMSTOP FE 2 nutno  nejdříve důkladně zamíchat a potom 1x natřít  nebo použít válečku, příp. 1x stříkat (nutno  použít ředidlo č. 110 max. 5%).

Metoda nátěru: štětka, kartáč, váleček

stříkání:-stříkací zařízení s tryskou 4 mm, tlak materiálu 4 bar, rozprašovací  tlak 5 bar

-airless zařízení s tryskou 1 mm,  tlak trysky min. 220 bar

Teplota zpracování nemá klesnout pod +10o C.

Teplota podkladu min. +5 oC.

FLAMMSTOP FE 1 a FLAMMSTOP FE 2 bezpodmínečně  nutno aplikovat v předepsané tloušťce, aby  byl zajištěn požadovaný účinek.

FLAMMSTOP FE DECK se rovnoměrně nanáší  štětcem nebo roztírá válečkem (přidává se  max. 3% ŘEDIDLA č. 149).  Při stříkání nutno materiál ředit ŘEDIDLEM  č. 149 - 5-10 %.

ČEKACÍ DOBY: 	Po základním nátěru 12 hodin.

mezi FLAMMSTOP FE 1, FLAMMSTOP FE 2 a  FLAMMSTOP FE DECK nejméně vždy 20 hodin.

Konečný čas schnutí po závěrečném nátěru  FLAMMSTOP FE DECK jsou dva dny.

- PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Mechanicky poškozená místa, která byla natřena systémem FLAMMSTOP FE, nutno očistit a  vyspravit materiálem FLAMMSTOP FE 2 a opatřit krycím nátěrem FLAMMSTOP FE DECK.

Staré,neesteticky vypadající povrchy opatřené  systémem FLAMMSTOP FE lze jednoduše přetřít  krycím nátěrem FLAMMSTOP FE DECK.

- SPOTŘEBA: 	podpěry s U/F nosníky s U/F menší 160 m-1 menší než 3OOm-1

AGROSIT PRIMER: cca.0,15 kg/m  cca.0,15 kg/m

FLAMMSTOP FE 1: cca.0,7 kg/m  cca.0,9 kg/m

FLAMMSTOP FE 2: cca.0,7 kg/m  cca.0,9 kg/m

FLAMMSTOP FE DECK: cca.0,2 kg/m  cca.0,2 kg/m

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidly č.110,149 nebo Čisticím prostředkem K.

- SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených originálních nádobách lze skladovat 6 měsíců.

- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Všechny nátěry systému FLAMMSTOP FE obsahují hořlavá rozpouštědla. Proto nutno zdroje ohně držet v patřičné vzdálenosti. Zákaz kouření!

Nutno zajistit dostatečné větrání během  aplikace systému a jeho doby schnutí.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi.Se  vzduchem mohou tvořit výbušné plynové směsi!!!