## I C O S I T   K U N S T S T O F F   275 L

### ELEKTRICKY VODIVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L je elektricky vodivá syntetická povrchová úprava podlah na bázi  epoxidových pryskyřic. Neobsahuje rozpouštědla,  je samonivelizující se. Svodový odpor se pohybuje mezi 10 kOhm až 1  MOhm. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností,  vynikající odolností vůči chemikáliím a dobrým  rozlivem.

POUŽITÍ:

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L se používá k výrobě elektricky vodivých podlah. Svodový odpor se  pohybuje mezi 10 kOhm a 1 MOhm (viz ÖNORM B  5209) v závislosti na tloušťce vrstvy.

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L se vyznačuje vynikající odolností vůči celé řadě chemikálií, zředěným kyselinám a louhům, dále vykazuje vysokou mechanickou pevnost. Elektricky vodivá příp. antistatická povrchová úprava se používá např. v laboratořích, nemocnicích (operačních a anestetických  sálech), prostorách s výpočetní technikou, stejně jako v elektronickém průmyslu, průmyslu  trhavinami a výbušninami, textilních továrnách, skladištích s rozpouštědly apod.

Tato povrchová úprava podlah účinně zabrání  vzniku elektrostatického náboje, takže ochrání  člověka před zásahem elektrickým proudem při  dotyku kovových předmětů, klik, regálů apod.

V prostorách, kde hrozí nebezpečí exploze, se  zabrání vzniku jiskření, a tak vyvolání požáru  a výbuchu.

ODOLNOST:

chemická: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L je odolný vůči vodě, odpadním vodám, roztokům čisticích prostředků, celé řadě rozpouštědel, minerálním olejům, normálnímu benzínu a hydraulickému oleji. V případě některých chemikálií může dojít k změně barvy.

mechanická:	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L vykazuje vysokou mechanickou pevnost a rázovou houževnatost.

teplota: 	Podlahy odolávají běžným teplotám, kterým bývají podlahy vystaveny, např. při čištění horkou  vodou apod.

BARVA: 	Šedá (cca. RAL 7032), (zelená (cca. RAL 6010), ostatní barevné odstíny na přání.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

poměr míchání: 	12 kg složky A

3 kg složky B

5 kg plniva 275 L

doba zpracování: 	při 10 °C : cca. 30 minut

při 20 °C : cca. 20 minut

při 30 °C : cca. 15 minut

hustota: 	1,5 kg/l hotové epoxidové malty

tloušťka vrstev:	2 - 4 mm

spotřeba: 	Spotřeba materiálu se řídí drsností povrchu.

#### ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 ....0,15-0,20 kg/m2

ICOSIT K 94 ...............................................0,25-0,30 kg/m2

AGROPOX 240 HL .....................................cca.0,20 kg/m2

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L.....................2,4-4,5 kg/m2

FÜLLSTOFF 275 L ......................................0,8-1,5 kg/m2

V případě hladkého povrchu je spotřeba při  tloušťce vrstvy 2 mm

3 kg malty na m2 .

ředění: 	čistá voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Betonový podklad nebo mazanina nesmí být příliš drsný, musí být pevný, čistý a suchý a zbaven všech volných a sprašujících součástí.  Cementové šlemy musí být odstraněny, zaolejované nebo nedostatečně nosné vrstvy  nutno mechanicky odstranit. Principielně musí  podklad, který má být touto povrchovou úpravou  opatřen, vykazovat hodnotu pevnosti v odtržení  min. 1,5 N/mm2 .

Nerovnosti nebo vylámaná místa a díry  v podkladu nutno poté, co byl nanesen základní nátěr, vyrovnat. Teprve potom lze aplikovat závěrečný nátěr. K tomuto účelu doporučujeme použít hrubou maltu ICOSIT K 94 nebo maltu připravenou z ICOSIT KUNSTSTOFF 275 a křemenného písku.

Pro obzvláště rychlé výplně lze použít AGROPLAN  220 posypaný křemenným pískem, nebo PLANFIX  RAPID.

SYSTÉM VRSTEV:

Základní nátěr:

1x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 (v případě  málo nasákavého podkladu)

ICOSIT K 94 (v případě silně nasákavého nebo  porézního podkladu).

Uzemnění:

Instalace měděných vodivých pásů.

Vodivé mezivrstvy:

1x AGROPOX 24 HL

Vodivá závěrečná vrstva:

1x ICOSIT KUNSTSTOFF 275 HL - malta

ZPRACOVÁNÍ:

1. Instalace vodivých pásů:

Na očištěnou a základním nátěrem opatřenou podlahu se kladou měděné vodivé pásy (např.  Scotch Selbstklebeband - samolepící pás 1181  nebo 3M-Company) ve vzdálenosti max. 6 m. Podél  stěn se lepí okružní vedení, které je propojeno  se všemi ostatními pásy, a které tyto spojuje s  vhodným uzemněním. Přerušení vodivé povrchové  úpravy, např. spáry, nutno pomocí měděných  pásů propojit nebo nutno každé pole jednotlivě  uzemnit. Instalaci okružního vedení, příp.  připojení měděných pásů na zemnění by měl  provádět zkušený odborník.

2. Mezivrstva s ICOSIT K 24 HL:

Tato černá, vysoce vodivá mezivrstva na bázi epoxidových pryskyřic (dvousložkový materiál) převezme díky své vynikající vodivé schopnosti elektrický svod na velké vzdálenosti na vodorovných plochách, nezávisle na vodivosti podkladu. Zpracování je popsáno ve vlastním Technickém listu.

3. Krycí vrstva s ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L:

Na vytvrzenou, vysoce vodivou černou vrstvu z AGROPOX 240 HL se nanese v jedné pracovní operaci ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L.

Složku A  ICOSITU KUNSTSTOFF 275 L nutno  důkladně promíchat, přimíchat předepsané  množství složky B a přidat plnivo FÜLLSTOFF 275 L v udaném  poměru (3 váhové díly ICOSITU KUNSTSTOFF 275 L + 1 váhový díl  FÜLLSTOFF 275 L). Tato epoxidová malta se špachtlí rozetře a přejede rozmetacím válcem. Toto dodatečné ošetření rozmetacím válcem (tzv. ježek) je nezbytné, protože se jím docílí rovnoměrné rozptýlení na ploše a odvzdušnění. Tloušťka vrstvy se má pohybovat mezi 2 - 4 mm.

Připravovat jen takové množství materiálu, které lze zpracovat během udané doby  zpracování. Nepracovat s materiálem při teplotách podkladu a vzduchu nižších než +12 °C.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými pracovními operacemi vždy 1-3 dny opatrně pocházet. Úplné mechanické a chemické zatížení přichází v úvahu po 7-14 dnech - v  závislosti na teplotě a vytvrzení.

OPRAVNÉ PRÁCE: 	Přebrousit a zbavit prachu, pak provést opravy s ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ihned po ukončení prací pomocí ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU č. 4 nebo K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních obalech lze v chladnu a suchu 1 rok skladovat. V případě nízkých skladovacích teplot může dojít ke krystalizaci materiálu. V takové případě nutno materiál ve vodní lázni o  teplotě cca. 50 °C ohřát, aby došlo k jeho  zkapalnění. Před aplikací je nutno materiál  opět zchladit normální teplotu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 L - složka A:

Dráždí oči a pokožku. V případě kontaktu s pokožkou je možné, že dojde k jejímu  přecitlivění.

Složka B:

Při vdechnutí, polknutí a styku s pokožkou  zdraví škodlivé. Vyvolá poleptání, příp.  přecitlivění pokožky.

Při práci s materiálem nutno používat vhodné  ochranné rukavice a ochranné brýle. Zabránit  styku s očima. Dostane-li se materiál do očí,  nutno je důkladně vypláchnout vodou a  konzultovat lékaře. Dojde-li ke styku s  pokožkou, důkladně postižená místa omýt vodou a  mýdlem. Používat vhodný pracovní oděv. Při  polknutí okamžitě přivolat lékaře. Znečištěný  oděv ihned svléknout.